## 同時使用率による給水装置水理計算書
給 水 装 置 水 理 計 算 書 | [13 empty] | ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：kyusui
同時使用率による水理計算
平成 年 月 日
給水装置設置場所
給水装置設置者
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
配水管最小動水圧（設計水圧）
給水装置モデル図
１ 計画使用水量の算定
用具 記号 | 給水用具名 |  |  |  | 給水栓 呼び径 |  | 同時使用の 有無 |  | 計画使用 水量 |  | 全ての給水用具について記入して下さい。記入欄が不足する場合は、行の挿入をして下さい。 同時使用する器具の選定は、使用者の生活形態等を施主と協議し決定して下さい。 一般的に最も水理的に不利となる最上階の最末端の給水用具は同時使用器具に選んで下さい。 使用水量の大小により、最末端の用具が該当しないと考えられる時は、合流点までの水理計算を行い、比較により不利な方を選定して下さい。
同時使用水栓数
[16 empty] | 総末端給水用具数 |  |  | 同時に使用する末端給水用具数
[15 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 2 | 1 |  |  | 1
[15 empty] | 3 | 2 | ～ | 4 | 2
[15 empty] | 4 | 5 | ～ | 10 | 3
[15 empty] | 5 | 11 | ～ | 15 | 4
[15 empty] | 6 | 16 | ～ | 20 | 5
[15 empty] | 7 | 21 | ～ | 30 | 6
1
[19 empty] | 選択行数＝ | 栓
[16 empty] | 同時使用水栓数＝ |  |  | 0
給水栓数 |  |  | 0 |  | 合計 |  |  |  | 0
同時使用水栓数 |  |  | 0
一般的には給湯器は同時使用の対象としない。
給水装置工事主任技術者コメント
コメント
２ 量水器の選定
| 計画使用水量＝ |  | 0 |  | 0
| 上表から量水器口径＝ |  |  |  |  | mmを選定する。
主任技術者コメント：
3 給水系統別水理計算
給水用具系統水理計算
系統 | [7 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
計 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
給水用具損失水頭 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [7 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [11 empty] | 0
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 | [7 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
計 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
給水用具損失水頭 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [7 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [11 empty] | 0
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 | [7 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
計 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
給水用具損失水頭 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [7 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [11 empty] | 0
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 | [7 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
計 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
給水用具損失水頭 |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [7 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [11 empty] | 0
計算結果コメント：
4 水理計算検討結果
| 給水装置全体の所要水頭＝ | [5 empty] | ｍ
| 配水管最小動水圧＝ |  |  |  | 0 |  | ＝ | 0 |  | ｍ
| 配水管最小動水圧 |  |  |  | 給水装置所要水頭
水理計算検討結果：
5 給水用具水頭損失計算表

## 同時使用率給水装置水理計算例 (当初φ２０)
給 水 装 置 水 理 計 算 書
同時使用率による水理計算
平成 年 月 日
給水装置設置場所 |  |  |  |  | 新居浜市 一宮町1丁目5番1号
給水装置設置者 |  |  |  |  | 新居浜 水太郎
指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  | 新居浜AAA 株式会社
給水装置工事主任技術者 |  |  |  |  | 水道橋 雪渓
配水管最小動水圧（設計水圧） |  |  |  |  | 0.21
給水装置モデル図
ヘッダーによる給水を行う場合、ヘッダーの損失水頭は一般に１ｍ程度と言われています。 水理計算においては、給水用具損失水頭の欄に器具名称と損失水頭を記入して下さい。
１ 計画使用水量の算定
用具 記号 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 |  | 同時使用の 有無 |  | 計画使用 水量 |  | 全ての給水用具について記入して下さい。記入欄が不足する場合は、行の挿入をして下さい。 同時使用する器具の選定は、使用者の生活形態等を施主と協議し決定して下さい。 一般的に最も水理的に不利となる最上階の最末端の給水用具は同時使用器具に選んで下さい。 使用水量の大小により、最末端の用具が該当しないと考えられる時は、合流点までの水理計算を行い、比較により不利な方を選定して下さい。 |  |  |  | 同時使用水栓数
1 | 大便器（洗浄タンク）二階 |  |  |  |  | 13 |  | ○ |  | 12 | [5 empty] | 総末端給水用具数 |  |  | 同時に使用する末端給水用具数
2 | 洗面台 |  |  |  |  | 13
3 | 給湯器 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
4 | 浴槽（和式） |  |  |  |  | 20 |  | ○ |  | 20 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
5 | 洗濯機 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 3 | 2 | ～ | 4 | 2
6 | 洗面台 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 4 | 5 | ～ | 10 | 3
7 | 大便器（洗浄タンク） |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 5 | 11 | ～ | 15 | 4
8 | 台所流し |  |  |  |  | 13 |  | ○ |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 16 | ～ | 20 | 5
[15 empty] | 7 | 21 | ～ | 30 | 6
4
給水栓数 |  |  |  | 8 |  | 合計 |  |  |  | 44 | [8 empty] | 選択行数＝ | 栓
同時使用水栓数 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 同時使用水栓数＝ |  |  | 3
一般的には給湯器は同時使用の対象としない。
給水装置工事主任技術者コメント
コメント ・二階最末端給水用具である大便器を同時使用水栓の対象とした。 ・施主へのヒアリングから、夕食の準備と入浴の準備が時間的に重複することが多いため、この二つを同時使用水栓の対象とした。 ・同時使用給水用具の使用水量は、④と⑧については節水型器具を使用するため、種類別吐水量の最小値として設定した。
２ 量水器の選定
| 計画使用水量＝ |  |  | 44 |  | 2.64
| 上表から量水器口径＝ |  |  |  | 20 |  | mmを選定する。
主任技術者コメント： 一時的使用の許容流量のうち、10分間以上３栓同時に開栓する可能性が小さいことから、瞬時的使用（1日10分間程度）の許容流量４m3/hである口径２０mmの量水器を選定した。
３ 給水系統別水理計算 | [5 empty] | 各水理計算の端数処理は切り上げるものとする。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ①～B | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 最初に最末端の二階大便器i①から浴槽④との合流点Bまでの系統の水理計算を行う。手洗い②との合流点Aまでは管径は13mmである。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
① | ～ | A | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 4 | 0.916 |  | 1.5 | 3 |  | 5.416
A | ～ | B | 12 | 0.2 | 20 | 0.64 | 33 | 6.5 | 0.215 |  | 3.5 |  |  | 3.715
計 | [8 empty] | 1.131 |  | 5 | 3 |  | 9.131
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭 |  | 二階への給水管に使用する逆止弁の損失水頭は、逆止弁メーカーの仕様書の表により求めた。
逆止弁 |  |  | 12 | 0.2 | 20 | 0.64 |  |  | 0.92
計 | [8 empty] | 0.92
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ①～B |  |  |  | 10.051
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ④～B | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 次に一階の浴槽④～Bの系統の水理計算を行う。④から分岐点Bまではφ13mmが２．０ｍ、φ20mmが４．５ｍである。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
④ | ～ | ④’ | 20 | 0.33 | 13 | 2.51 | 561 | 2 | 1.122 |  | 1.5 | 3 |  | 5.622
④’ | ～ | B | 20 | 0.33 | 20 | 1.06 | 78 | 4.5 | 0.353 |  |  |  |  | 0.353
計 | [8 empty] | 1.475 |  | 1.5 | 3 |  | 5.975
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ④～B |  |  |  | 5.975
計算結果コメント： 合流点Cにおける二階トイレの給水系統と浴槽の給水系統の所要水頭を比較すると、二階トイレが１０．０５１ｍ、浴槽が５．９７５ｍであることから、合流点Bにおける所要水頭は大きい方の１０．０５１ｍとなる。この時、合流点Bを通過する水量は二階トイレと浴槽の使用水量を合計し、１２＋２０＝３２L/minとなる。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | B～C | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 次にBからCの水理計算を行う。先の計算で、Bの地点においては所要水頭が１０．０５１ｍ必要であるため、起点における所要水頭１０．０５１ｍ、水量が３２L/minであるので流量に３２を入力する。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [13 empty] | 10.051
B | ～ | C | 32 | 0.53 | 20 | 1.7 | 179 | 4 | 0.716 |  | 0 | 0 |  | 0.716
計 | [8 empty] | 0.716 |  | 0 | 0 |  | 10.767
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 B～C |  |  |  | 10.767
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ⑧～C | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 次に台所流し⑧から分岐点Cまでの系統の水理計算を行う。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
⑧ | ～ | C | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 4.5 | 1.031 |  | 1.5 | 3 |  | 5.531
計 | [8 empty] | 1.031 |  | 1.5 | 3 |  | 5.531
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ⑧～C |  |  |  | 5.531
計算結果コメント： 分岐点Cにおいては台所流しの所要水頭５．５３１ｍよりもB～Cにおける所要水頭１０．７６７ｍの方が大きいのでCにおける所要水頭は１０．７６７ｍとなる。また分岐点Cを通過する水量は台所も含めた水量として３２＋１２＝４４L/minとなる。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | C～E | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 最後にC～配水管Eまでの水理計算を行う。Cにおいては先の計算から所要水頭が１０．７６７ｍ、流量が４４L/min であることがわかっているので、起点における所要水頭１０．７６７と流量４４を入力する。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [13 empty] | 10.767
C | ～ | 量水器 | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 | 313 | 14 | 4.376 |  | 0 |  |  | 4.376
量水器 | ～ | E | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 | 312 | 4.5 | 1.406 |  | 1 |  |  | 2.406
計 | [8 empty] | 5.782 |  | 1 | 0 |  | 17.549
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭 |  | 各給水用具の損失水頭は、単位時間あたりの流量から、次頁のグラフより求めた。
量水器 |  |  | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 |  |  | 2.6
伸縮止水栓 |  |  | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 |  |  | 2.3
止水栓 |  |  | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 |  |  | 2.3
サドル分水栓 |  |  | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 |  |  | 0.85
計 | [8 empty] | 8.05
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 C～E |  |  |  | 25.599
計算結果コメント：
二階への給水管に設置する逆止弁の損失水頭については、メーカーの仕様書に記載されている左図により求めた。
４ 水理計算検討結果
| 給水装置全体の所要水頭＝ |  |  |  |  | 25.6 |  | ｍ
| 配水管最小動水圧＝ |  |  |  |  | 0.21 |  | ＝ | 21.4 |  | ｍ
| 配水管最小動水圧 |  |  |  | < | 給水装置所要水頭
この給水装置は水理計算上、水圧不足、十分な給水の確保が困難となる可能性がある。
水理計算検討結果： 以上の計算結果から、この給水装置が必要とする全水頭は２５．６ｍであることがわかる。 Mpaに換算すると ２５．６ｍ÷１０２＝０．２５Mpa であり、 配水管の最小動水圧０．２1Mpaよりも大きいことから、計画した使用水量の確保が困難となる可能性がある。 このため、量水器から分岐点Cまでの給水管口径を２５mmとし、再計算行う。
備 考 水理計算はあくまでも同時使用する水栓を設定して水を出した時のシミュレーションである。このため、全所要水頭が配水管の最小動水圧よりも大きい結果となっても、水が出ないということではないことに留意しなければならない。 これは、計画した使用水量、例えば二階の大便器のタンクへの給水が１２L/minとした場合、水圧不足により８L/minに低下し、タンクへの給水に時間を要するするといったことであり、標準的な給水量よりも少ないが、実用上問題ないと施主が判断、了承した場合は、使用水量が一般的な施設より少ないことを施主が了承することを前提として、水道局は申込の受付を受理するものとする。この場合は給水申込書に施主の同意書を添付する必要がある。 ヘッダー工法による施工の場合は、分岐位置がヘッダーとなるため、ヘッダーまでの給水系統の比較をを考えればよい。比較の結果、一番大きい所要水頭がヘッダー部における所要水頭となり、各給水系統の使用水量を合計したものが、ヘッダーの一次側における水理計算の流量となる。
５ 給水用具水頭損失計算表
0.85m
2.30m
2.60m
0.73L/秒
0.73L/秒

## 同時使用率給水装置水理計算例 (φ２５再計算)
給 水 装 置 水 理 計 算 書
同時使用率による水理計算
平成 年 月 日
給水装置設置場所 |  |  |  |  | 新居浜市 一宮町1丁目5番1号
給水装置設置者 |  |  |  |  | 新居浜 水太郎
指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  | 新居浜AAA 株式会社
給水装置工事主任技術者 |  |  |  |  | 水道橋 雪渓
配水管最小動水圧（設計水圧） |  |  |  |  | 0.21
給水装置モデル図
１ 計画使用水量の算定
用具 記号 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 |  | 同時使用の 有無 |  | 計画使用 水量 |  | 全ての給水用具について記入して下さい。記入欄が不足する場合は、行の挿入をして下さい。 同時使用する器具の選定は、使用者の生活形態等を施主と協議し決定して下さい。 一般的に最も水理的に不利となる最上階の最末端の給水用具は同時使用器具に選んで下さい。 使用水量の大小により、最末端の用具が該当しないと考えられる時は、合流点までの水理計算を行い、比較により不利な方を選定して下さい。
1 | 大便器（洗浄タンク）二階 |  |  |  |  | 13 |  | ○ |  | 12
2 | 洗面台 |  |  |  |  | 13
3 | 大便器（洗浄タンク） |  |  |  |  | 13
4 | 給湯器 |  |  |  |  | 13
5 | 洗面台 |  |  |  |  | 13
6 | 浴槽（和式） |  |  |  |  | 20 |  | ○ |  | 20
7 | 台所流し |  |  |  |  | 13 |  | ○ |  | 12
8 | 洗濯機 |  |  |  |  | 13
給水栓数 |  |  |  | 8 |  | 合計 |  |  |  | 44
同時使用水栓数 |  |  |  | 3
一般的には給湯器は同時使用の対象としない。
給水装置工事主任技術者コメント
コメント ・二階最末端給水用具である大便器を同時使用水栓の対象とした。 ・施主へのヒアリングから、夕食の準備と入浴の準備が時間的に重複することが多いため、この二つを同時使用水栓の対象とした。 ・同時使用給水用具の使用水量は、ＦとＧについては節水型器具を使用するため、種類別吐水量の最小値として設定した。
２ 量水器の選定
| 計画使用水量＝ |  |  | 44 |  | 2.64
| 上表から量水器口径＝ |  |  |  | 20 |  | mmを選定する。
主任技術者コメント： 一時的使用の許容流量のうち、10分間以上３栓同時に開栓する可能性が小さいことから、瞬時的使用（1日10間程度）の許容流量範囲３～４m3/hである口径２０mmの量水器を選定した。
３ 給水系統別水理計算 | [5 empty] | 各水理計算の端数処理は切り上げるものとする。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ①～B | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 最初に最末端の二階大便器i①から浴槽④との合流点Bまでの系統の水理計算を行う。手洗い②との合流点Aまでは管径は13mmである。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
① | ～ | A | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 4 | 0.916 |  | 1.5 | 3 |  | 5.416
A | ～ | B | 12 | 0.2 | 20 | 0.64 | 33 | 6.5 | 0.215 |  | 3.5 |  |  | 3.715
計 | [8 empty] | 1.131 |  | 5 | 3 |  | 9.131
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭 |  | 二階への給水管に使用する逆止弁の損失水頭は、逆止弁メーカーの仕様書の表により求めた。
逆止弁 |  |  | 12 | 0.2 | 20 | 0.64 |  |  | 0.92
計 | [8 empty] | 0.92
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ①～B |  |  |  | 10.051
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ④～B | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 次に一階の浴槽④～Bの系統の水理計算を行う。④から分岐点Bまではφ13mmが２．０ｍ、φ20mmが４．５ｍである。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
④ | ～ | ④’ | 20 | 0.33 | 13 | 2.51 | 561 | 2 | 1.122 |  | 1.5 | 3 |  | 5.622
④’ | ～ | B | 20 | 0.33 | 20 | 1.06 | 78 | 4.5 | 0.353 |  |  |  |  | 0.353
計 | [8 empty] | 1.475 |  | 1.5 | 3 |  | 5.975
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ④～B |  |  |  | 5.975
計算結果コメント： 合流点Cにおける二階トイレの給水系統と浴槽の給水系統の所要水頭を比較すると、二階トイレが１０．０５１ｍ、浴槽が５．９７５ｍであることから、合流点Bにおける所要水頭は大きい方の１０．０５１ｍとなる。この時、合流点Bを通過する水量は二階トイレと浴槽の使用水量を合計し、１２＋２０＝３２L/minとなる。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | B～C | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 次にBからCの水理計算を行う。先の計算で、Bの地点においては所要水頭が１０．０５１ｍ必要であるため、起点における所要水頭１０．０５１ｍ、水量が３２L/minであるので流量に３２を入力する。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [13 empty] | 10.051
B | ～ | C | 32 | 0.53 | 25 | 1.09 | 65 | 4 | 0.259 |  | 0 | 0 |  | 0.259
計 | [8 empty] | 0.259 |  | 0 | 0 |  | 10.31
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 B～C |  |  |  | 10.31
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ⑧～C | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 次に台所流し⑧から分岐点Cまでの系統の水理計算を行う。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
⑧ | ～ | C | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 4.5 | 1.031 |  | 1.5 | 3 |  | 5.531
計 | [8 empty] | 1.031 |  | 1.5 | 3 |  | 5.531
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ⑧～C |  |  |  | 5.531
計算結果コメント： 分岐点Cにおいては台所流しの所要水頭５．５３１ｍよりもB～Cにおける所要水頭１０．３１０mの方が大きいのでCにおける所要水頭は１０．３１０ｍとなる。また分岐点Cを通過する水量は台所も含めた水量として３２＋１２＝４４L/minとなる。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | C～E | [5 empty] | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 最後にC～配水管Eまでの水理計算を行う。Cにおいては先の計算から所要水頭が１０．３１０ｍ、流量が４４L/min であることがわかっているので、起点における所要水頭９．390と流量４４を入力する。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [13 empty] | 10.31
C | ～ | 量水器 | 44 | 0.73 | 25 | 1.49 | 112 | 14 | 1.562 |  | 0 |  |  | 1.562
量水器 | ～ | E | 44 | 0.73 | 25 | 1.49 | 112 | 4.5 | 0.502 |  | 1 |  |  | 1.502
計 | [8 empty] | 2.064 |  | 1 | 0 |  | 13.374
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭 |  | 各給水用具の損失水頭は、単位時間あたりの流量から、次頁のグラフより求めた。
量水器 |  |  | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 |  |  | 2.6
伸縮止水栓 |  |  | 44 | 0.73 | 20 | 2.33 |  |  | 2.3
止水栓 |  |  | 44 | 0.73 | 25 | 1.49 |  |  | 0.95
サドル分水栓 |  |  | 44 | 0.73 | 25 | 1.49 |  |  | 0.38
計 | [8 empty] | 6.23
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 C～E |  |  |  | 19.604
計算結果コメント： 配水管の水圧が低いため、一般的な配管では出水不良の可能性がある。このため、給水管による損失水頭を少なくするため、BからEまでの給水管口径をφ25とした。配水管分岐においてもφ25のサドル分岐、φ25の止水栓を設置し、量水器ボックスの前後でφ20に口径を変化させることとする。
二階への給水管に設置する逆止弁の損失水頭については、メーカーの仕様書に記載されている左図により求めた。
#NAME?
４ 水理計算検討結果
| 給水装置全体の所要水頭＝ |  |  |  |  | 19.6 |  | ｍ
| 配水管最小動水圧＝ |  |  |  |  | 0.21 |  | ＝ | 21.4 |  | ｍ
| 配水管最小動水圧 |  |  |  | > | 給水装置所要水頭
この給水装置は水理計算上、十分な給水が可能である。
水理計算検討結果：
備 考
５ 給水用具水頭損失計算表
0.85m
2.30m
2.60m
0.73L/秒
0.73L/秒
0.73L/秒
0.38m
0.95m