技術上の基準に関する事項

（1,000㎏以上を超え3,000㎏未満の容器による貯蔵設備）

| 規則 １８条 | 技 術 上 の 基 準 | 対 応 |
| --- | --- | --- |
| ２号イ | 貯蔵設備から保安物件に対する距離等 | １ 第一種保安物件に対する距離 ｱ. 16.97ｍ以上（以下不問） ｲ. 16.97ｍ未満 （１）第一種保安物件方向への障壁の設置の 有無 ｱ.あり ｲ.なし （２）第一種保安物件に対する斜角距離 16.97ｍ以内に保安物件（斜角方向）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・エキスパンドメタルの設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 第二種保安物件に対する距離 ｱ. 11.31ｍ以上（以下不問） ｲ. 11.31ｍ未満 （１）第二種保安物件方向への障壁の設置の 有無 ｱ.あり ｲ.なし （２）第二種保安物件に対する斜角距離 11.31ｍ以内に保安物件（斜角方向）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・エキスパンドメタルの設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号ロ | 貯蔵設備から火気取扱施設に対する距離等 | 火気取扱施設との距離 ｱ.５ｍ以上 ｲ.５ｍ未満 ・流動防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| ２号ハ | 貯蔵設備の滞留防止措置 | 床面積１㎡当たり３００ｃ㎡以上の有効換 気口の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ・強制換気装置の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- |
| ２号ニ | 貯蔵設備に係るさく，へい等の設置 | さく，へい等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号ホ | 貯蔵設備に係る警戒標の掲示 | 警戒標の掲示の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号ヘ | 貯蔵設備に係る消火設備の設置 | 消火器（能力単位：Ａ－４ Ｂ－１０以上の もの）の設置の有無 ｱ.あり 設置本数 本 ｲ.なし |
| ２号ト | 貯蔵設備に係る屋根又は遮へい板の設置 | 不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋 根又は遮へい板の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ２号チ | 容器の転倒転落防止措置及びバルブの損傷防止措置 | １ 転倒転落防止措置 ｱ.チェーン掛け ｲ.その他（ ） ２ 落下物に対する措置 ｱ.屋根 ｲ.その他（ ） |
| ２号リ | 容器の腐しょく防止措置 | 容器設置場所の排水措置 ｱ.平滑なコンクリート ｲ.その他（ ） |
| ４号 | 最大消費量に適応する気化装置及び調整器の設置 | 最大消費量 kW(燃焼器具一覧表による同時使用率等を考慮した消費量) １ 気化装置の有無 ｱ.なし ｲ.あり 気化装置の能力 kg/h 2 調整器の能力 kg/h 最大消費量[kW] ×1.5倍（業務用：1.0倍以上） １４ ＝ kg/h |
| ５号 | バルブ，集合装置，供給管及びガス栓の腐食，割れ 等の欠陥 | １ 腐食の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

|  | バルブ，集合装置及び供給管の材料及び腐しょく防止措置 |
| --- | --- |
| ６号 ７号 |  |
|  | 設 置 場 所 |  | 供 給 管 等 の 材 料 及 び 措 置 |
|  |  | 露 出 部 | 屋 外 |  |
|  |  |  | 床 下 | 多湿・水 |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |
|  |  |  | 室 内 | 多湿部 |  |
|  |  |  |  | 水の影響 |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |
|  |  | 埋 設 部 | 屋 外 |  |
|  |  |  | 床 下 |  |
|  |  |  | 溝 内 |  |
|  |  | 壁・床等 の内部 | 埋込・貫通 |  |
|  |  |  | 空洞部 |  |
| ８号 | 集合装置及び供給管に使用した管の耐圧性能等 | １ 容器と調整器（二段式二次側を除く）間 の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ２ 調整器（二段式二次側を除く）とガスメ ーター間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ３ 二段式一次と二次調整器間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ４ 硬質管，ｺﾞﾑﾎｰｽ等の引張性能 ｱ. 1kN以上 ｲ. 1kN未満 |
| ８号の２ | 集合装置又は供給管（集合装置等）の修理基準 | １ 集合装置等からガスが漏えいすることを防止する措置 ｱ. あり ｲ. なし ２ ガスが滞留するおそれのある場所において、漏えいしていないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし ３ 修理が完了した時、当該装置からガスの漏えいがないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし |

| ９号 | 調整器とガスメーター間の供給管の気密性能 | １ 二段一次と二次の調整器間の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ２ 上記以外の供給管 ｱ. 8.4kPa以上 ｲ. 8.4kPa未満 |
| --- | --- | --- |
| 10号 | バルブ，集合装置，気化装置及び供給管の漏えい 試験 | 漏えい試験合格の有無 ｱ.合格している ｲ.合格していない |
| 11号 | 燃焼器入口の圧力 | 燃焼器入口圧力 ｱ. 2.0kPa以上3.3kPa以下 ｲ. 上記以外 ・燃焼器入口圧力 kPa 燃焼器が必要とする圧力範囲 kPa以上 kPa以下 |
| 12号 | 供給管の損傷防止措置 | １ 埋設した供給管の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・ 道路法第３条に定める道路は，同 法施行令で規定する深さ，その他の 道路下は６０ｃｍ以上，これ以外の 場所は３０ｃｍ以上での埋設施工の 有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 重量建築物及び軟弱地盤に係る供給管の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・可とう性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 埋設したﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（供給管）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・防護措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 13号 | 地くずれ，不同沈下等のおそれのある場所又は建物 基礎面下への供給管の設置制限 | 左記場所への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

| 14号 | 地盤面上の危害を及ぼすおそれのある場所への供給管の設置等 | 危害を及ぼすおそれのある場所（第三者の 敷地，道路横断等）への供給管の地上設置の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・危険標識設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- |
| 15号 | 供給管の温度変化による長さの変化を吸収する措置 | 日光の直射を受ける２インチ以上の配管 の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・吸収措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 16号 | 供給管内の液化物の排除措置 | 排除措置(ﾄﾚﾝ抜き等)の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 17号 18号 | 一の供給設備から複数の消費者へ供給する場合の自 動切替調整器等及びガスメーター入口ガス栓の設置 | 複数の消費者への供給の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・自動切替調整器等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ガスメーター入口ガス栓の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 19号 | 気化装置の基準 | １気化装置の有無 ｱ.なし（以下２～６不問） ｲ.あり ２ 高圧ガス保安協会による認定（バルク供 給用附属機器型式認定）の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 腐食割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ４ 耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ５ 加熱方式 ｱ.直火方式以外 ｲ.直火方式 ６ 液流出防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| 20号 | 調整器の基準 | １ 腐食及び割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 液化石油ガスへの適性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 高圧部（二段式二次側以外）の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ４ 高圧部（二段式二次側以外）の気密性能 ｱ. 1.56MPa以上 ｲ. 1.56MPa未満 ５ 高圧部（二段式二次側）の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ６ 高圧部（二段式二次側）の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ７ 閉そく圧力 ｱ. 3.5ｋPa以下 ｲ. 上記以外 ・閉そく圧力 ｋPa 燃焼器が必要とする閉そく圧力 ｋPa以下 |
| --- | --- | --- |
| 21号 | 地下室等を通る供給管への緊急遮断装置等の設置 | 地下室等への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・緊急遮断装置等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし 緊急遮断装置等の説明資料を添付すること |
| 22号 | 対震遮断器等の設置 | 下記のいずれかの機器の設置の有無 ・ 対震遮断器付きマイコンメー ター ・ ガス漏れ警報器及び対震器連動の自動 ガス遮断弁 ｱ.あり ｲ.なし ・設置していない理由 ｱ.メーターより下流にすべての燃焼 器を一斉に遮断できるガス漏れ警報 器及び対震器連動の自動ガス遮断弁 を設置したため ｲ.その他 （ ） |
| 23号 | 充てん容器等を取り外すときの措置 | 取り外す容器の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・取り外した容器の引取りの有無 ｱ.あり ｲ.なし |