## Sheet1
造成工事等における給水管口径決定計算
１ 造成地や集合住宅において給水本管の口径計算を行う場合、 ①全体の計画使用水量を求める。 ②計算対象給水装置を決定し、各節点ごとにその給水装置の計画使用水量を設定する。 ③各節点毎の管径、延長を仮定し、各スパン毎の損失水頭を計算する。 ④給水本管末端家屋が必要とする水圧を計算により求め、その所用水頭と③で求めた損失水頭を合計した値が、給水本管の分岐元となる配水管の移動平均最小水圧を上回らないように、③で設定した各スパン毎の口径を合理的で経済的な口径となるよう、トライアンドエラーにより決定していく。
１ 計画使用水量の算出
手引きから、造成における計画使用水量計算の諸元は次のとおりとする。
（１） １戸あたり計画使用水量
① 同時使用水栓数＝３個
② 給水栓標準使用水量(１３mm)＝１７L/分
∴ ３×１７L/分＝５１L/分
（２） 全体の計画使用水量
① 全７区画
② 同時使用戸数率（手引きから）＝９０％
∴同時使用戸数＝７×９０％＝６．３戸
ここで、本等によると結果を切り上げて計算する例があるが、本市における過去の事例から、そのままの結果により計算している事例があるため、本件においても６．３戸で計算する。
（１）、（２）から本件における計画使用水量を
５１L/分×６．３＝３２１．３＝３２１L とする。
２ 口径の決定
本件においては、全体を多分岐給水装置とみなし、「給水装置」P１４１ 例題５．１３を参照し、検討する物とする。
前提条件 | 配水管水圧＝ | 2.5kg/cm２＝２．５×０．０９８＝０．２４５MPa | （H元年竣工図より）
水圧計は通常、路面に設置し計測するため、この水圧は道路面での水圧と考えられる。
給水する高さ＝ ２階建てを前提とし、各戸の給水分岐部における所用水頭を０．１５MPaと仮定する
１ の計画使用水量を７戸で割ると、１戸あたり４６L/分と見なす。
区間Aでは２戸分の流量が流れるとして、９２l/分と仮定する。

## 造成地給水本管水理計算書
造成地給水共同管水理計算書
申請者名
給水装置設置場所
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
給水装置が負担する区画数＝ |  |  |  | 区画 |  | 検索行番号＝
1軒の給水器具数＝ |  |  |  | 栓（仮定）
1軒の給水装置同時使用数＝ |  |  |  | 栓（仮定）
造成地同時使用戸数率＝ |  |  |  | ％（手引より）
1栓あたり標準流量＝ |  |  |  | L/分 |  | ＊給水栓口径13mmの標準流量は１７L/分であるが、給水用具の目的、機種によって使用水量に幅があることから、13mmの場合は１２L/分～２０L/分の間で計画流量を選択できることとする。
1軒あたり計画使用水量＝ |  |  | 0 | L/分
同時使用軒数＝ |  |  |  | 軒
造成地計画使用水量＝ |  |  |  | L/分
1節点あたり給水量＝ |  |  |  | L/分
L/秒
口径決定計算 |  |  |  | 1軒あたり計画使用水量＝ |  |  |  | L/s | 流速計数 C= |  | 110 | *100～130を入力
*屈曲部を含む管路全体としては一般に110を採用
＊指針等では管内流速は２ｍ/秒以下にすることとされ、新居浜市でも給水管の管内流速が過大にならないように指導している。 以上のことの留意し、給水共同管の管内流速についても適切な流速となるよう、給水共同管の口径等を決定しなければならない。
区間 |  | 量水器個数 | 流量(L/S) | 流量(L/min) | 仮定口径(mm) | 流速(m/s) | 動水勾配 | 延長(m) | 損失水頭(m) |  | 流速確認 | 管径D（ｍ）
0
給水本管損失水頭総計＝ | [8 empty] | 0
＊本計算書は宅地開発、集合住宅建築時における給水本管の口径を簡易適に検討するものである。２階までの一般住宅において必要な圧力として配水管の最小動水圧は０．１５Mpaを標準とされていることから、本計算書において、給水本管末端においては０．１５Mpaが確保できるか否かを検証するものである。、
＊不断水分岐、制水弁、管路屈曲部等における損失水頭は計算に反映していない。
| 移動平均最小配水管水圧＝ |  |  |  |  | Mpa＝ | 0 | ｍ | 1Mpa=102m
| 給水本管末端水圧＝ |  |  |  | 0 － 0 = |  | 0 | ｍ | < | 15.3m=0.15Mpa

## Sheet3
給水戸数と同時使用戸数率
| 戸数 |  |  | 同時使用戸数率（％）
1 | 1 | ～ | 3 | 100
2 | 4 | ～ | 10 | 90
3 | 11 | ～ | 20 | 80
4 | 21 | ～ | 30 | 70
5 | 31 | ～ | 40 | 65
6 | 41 | ～ | 60 | 60
7 | 61 | ～ | 80 | 55
8 | 81 | ～ | 100 | 50